TABELA 8 - Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Monofásicos

| Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligação de motores elétricos MONOFÁSICOS, admitindo queda máxima de tensão de 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão da rede (V) | Potência do motor (cv) | Distância do motor ao quadro geral de distribuição (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|  |  | Bitola do fio condutor (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1/6, 1/4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 |
|  | 1/3, 1/2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 120 |
|  | 3/4, 1 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
|  | 1 1/2 | 2,5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 185 | 240 | 300 |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 240 | 300 | 500 |
|  | 3 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | - |
| 220 | 1/6, 1/4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 |
|  | 1/3, 1/2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
|  | 3/4, 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
|  | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 |
|  | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 |
|  | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 |
|  | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 120 |
|  | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 |
|  | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | 150 | 150 | 240 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|  | 12,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 300 | 400 | - |
|  | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 300 | 300 | 400 | - |
| 440 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
|  | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
|  | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
|  | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 |
|  | 12,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 |
|  | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 |

TABELA 8 - Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Trifásicos

| Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligação de motores elétricos TRIFÁSICOS, admitindo queda máxima de tensão de 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensão da rede (V) | Potência do motor (cv) | Distância do motor ao quadro geral de distribuição (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|  |  | Bitola do fio condutor (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1/3, 1/2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
|  | 3/4, 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
|  | 1,5, 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
|  | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
|  | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
|  | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
|  | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 |
|  | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 |
|  | 12,5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 150 |
|  | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 150 | 185 |
|  | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 240 | 400 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | - |
|  | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | - |
|  | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 120 | 185 | 240 | 400 | 500 | - | - | - | - |
|  | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 150 | 240 | 400 | 500 | - | - | - | - | - |
| 380 | 1/3, 1/2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 3/4, 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
|  | 1,5, 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
|  | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
|  | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
|  | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
|  | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
|  | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
|  | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 |
|  | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 |
|  | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 |
|  | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 120 |
|  | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 185 |
|  | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 |

OBS.:

- Para motores Mono ou Bifásico adequados a operar em redes de 127, 254 ou 508 volts, utilizar fios com uma bitola acima da indicada, baseando-se na tabela com a tensão mais próxima x potência x distância correspondente.

- Para motores Trifásicos com tensões diferentes das acima especificadas, deverá ser consultada a concessionária de energia local, para obter a bitola de fio adequada.